GOTSiR. 261.13.2025

Oferta Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: „Modernizacja zbiorników przelewowych”

Zbiorniki przelewowe wykonane z płyt polipropylenowych o grubości co najmniej 10 mm. Zarówno dno jak i ściany. Płyty spawane drutem polipropylenowym przy pomocy ekstrudera z automatycznym podajnikiem drutu.

Spawacz powinien posiadać odpowiednie do tego uprawnienia i co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. Płyty w połączeniu doczołowym należy spawać przygotowując odpowiednio krawędzie płyt poprzez fazowanie krawędzi do kąta 30-45 stopni. Następnie połączenie należy wypełnić spoiwem. Płyty łączone pod kątem 90 stopni należy spawać jedno-lub dwustronnie (o ile możliwe) wcześniej przygotowując powierzchnie spawane poprzez zmatowienie płyty.

Płyty należy kotwić do istniejącego zbiornika żelbetowego poprzez przykręcenie ich kotwami metalowymi, a połączenie to należy zabezpieczyć „kapturkiem” PP, który należy przyspawać do płyty. Ewentualne nierówności ścian i dna zbiorników żelbetowych zaszpachlować w celu uzyskania jednolitej i równej powierzchni, żeby płyty dobrze dolegały do powierzchni.

Do zbiorników zapewnić swobodne wejście, a do ścian zbiornika przyspawać odpowiednie schodki PP lub drabinkę zejściową.

Zbiorniki wyposażyć w spust i przelew awaryjny odpowiednio do istniejących. Króćce podłączenia pomp należy wyciąć i wspawać w to miejsce tuleję kołnierzową z kołnierzem.

Przykrycie (strop) zbiornika można wykonać albo jako przykrycie ruchome z płyt na przykład poliwęglanowych z poliwęglanu komorowego, albo jako również z płyt PP częściowo przyspawanych do ścian zbiornika, pozostawiając jednak znaczną część płyt jako ruchome w celu swobody czyszczenia zbiornika i swobody poruszania się wewnątrz w czasie mycia.

W celu położenia płyt na stropie zbiornika należy wspawać podpory również z płyt o grubości 10 mm i szerokości pasa 10 cm, jako elementy rozporowe ścian i jednocześnie podporowe do płyt stropowych.

Tak wykonane zbiorniki należy poddać próbie szczelności i wytrzymałości napełniając je wodą, aż pod przelew awaryjny.

Spust zbiornika wykonać poprzez wspawanie kolana z PP do instalacji ciśnieniowych o średnicy minimum D63. Tak wykonane połączenie w dnie należy finalnie wyszlifować zrównując powierzchnię spawu z powierzchnią płyty dennej umożliwiając w ten sposób całkowite opróżnienie zbiornika.

Wymiar zbiornika przelewowego:

- zbiornik Z5 o wymiarach wewnętrznych 10,8m x 1,9m x 1,5m (długość x szerokość x wysokość),

- zbiornik Z3 o wymiarach wewnętrznych 1,7m x 2m x 2,25m (długość x szerokość x wysokość).

1. Treść oferty:…………...

1.2. Nazwa Wykonawcy…………...........................................................................................

1.3. Adres Wykonawcy……………..........................................................................................

1.4. NIP Wykonawcy………………...........................................................................................

1.5. Regon Wykonawcy………….............................................................................................

1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Koszt usługi z materiałem:

- zbiornik Z5 o wymiarach wewnętrznych 10,8m x 1,9m x 1,5m (długość x szerokość x wysokość), cena .......................................................................... PLN netto

- zbiornik Z3 o wymiarach wewnętrznych 1,7m x 2m x 2,25m (długość x szerokość x wysokość).,  cena .......................................................................... PLN netto

a/ razem cena netto .....................................................................zł

(słownie ...........................................................................................................złotych)

b/ podatek Vat ...zł

(słownie ...............................................................................................................złotych)

c/ razem cena brutto …zł (słownie ........................................................................złotych)

1.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.8 Okres gwarancji……................

1.9 Potwierdzam realizację zamówienia do (termin).......................

1.10 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

1.11 Inne informacje Wykonawcy…………………..

.............................................…, dnia……..............................................................................

podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej